ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO DEL CONTRATACION: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DEL SERECI NACIONAL Y TIERRA SOBREPUESTA - ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

| - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| --- | --- |
| - REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| Ítem | Características técnicas |
| 1 | El servicio de instalación de cableado eléctrico del SERECI nacional debe abarcar lo siguiente: 1.- cambio de acometida principal de energía no regulada de planta baja y cambio de protección hacia el autotransformador de 30 kva. 2.- Colocación de tablero para protección de energía no regulada a la salida del autotransformador 220/380 3.- Peinado de conductores en el tablero principal. 4.- Cambio de conductores desde el transformador trifasico de 30 kva hacia el centro de cómputo (cuarto piso). 5.- El cableado se realizara en ductos externos 6.- Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a norma la NB777 7.- Los materiales eléctricos deberán respetar la norma NB777 Termografía con imágenes infrarrojas - Medición y Registro de puntos focales que garanticen la no existencia de temperaturas que puedan ocasionar daños en la aislación de conductores eléctricos a plena operación. - Registro de imágenes Térmicas que demuestren una adecuada circulación de cargas. |
| - CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |
| A la conclusión del trabajo, el ofertante entregara el diagrama unifilar en medio físico y digital (de preferencia en formato Autocad 2018 o superior). En caso de tener que efectuar cortes de energía eléctrica los mismos deberán efectuarse los sábados o domingos en coordinación con el encargado del centro de datos del Tribunal Supremo Electoral. |  |
| - EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR |  |
| - EXPERIENCIA GENERAL |  |
| El ofertante debe tener por lo memos tres (3) años de experiencia en el área eléctrica. (Dicha experiencia podrá estar acreditada con la presentación en fotocopia simple de algunos de los siguientes documentos: certificados de cumplimiento de contrato o contratos o órdenes de servicio o actas de conformidad o facturas donde mencione la prestación del servicio). |  |
| - EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |
| El ofertante debe certificar que en los ultimos cuatro (4) años ha efectuado por lo menos cinco (5) trabajos similares. (Dicha experiencia podrá estar acreditada con la presentación en fotocopia simple de algunos de los siguientes documentos: certificados de cumplimiento de contrato o contratos o órdenes de servicio o actas de conformidad o facturas donde mencione la prestación del servicio). |  |
| - PERSONAL TECNICO |  |
| El ofertante deberá indicar el personal asignado al servicio y un jefe de proyecto, este ultimo deberá tener experiencia de por lo menos dos (2) años en cargos de mando ejecutivo en Tecnologías de la Información y Comunicación. (Adjuntar fotocopia simple de respaldo) Asimismo dentro del personal asignado debe disponer de un tecnico electrico con experiencia de por lo cuatro (4) años de experiencia en trabajos similares. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopia simple) |  |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado, debidamente foliado de acuerdo al siguiente formato: OBJETO DE CONTRATACIÓN: NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: FECHA: El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación en fotocopia simple: - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria (NIT) y Certificación Electrónica (estado activo) - Fotocopia simple Registro FUNDEMPRESA (vigente) (La actividad del NIT y FUNDEMPRESA debe estar asociada al servicio) |  |
| - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |
| - FORMALIZACIÓN |  |
| El servicio se formalizará mediante la suscripción de una ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |
| El proveedor prestará el servicio en el Tribunal Supremo Electoral Av. 16 de Julio Plaza Venezuela. |  |
| - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |
| Hasta veinte (20) días calendario a partir de la suscripción de la ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - INCUMPLIMIENTO |  |
| En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se dejará sin efecto la Orden de Servicio y si el monto es mayor a Bs20.000,00 se registrará el incumplimiento en el SICOES. Para tal efecto, una vez emitido el Informe de Disconformidad la Unidad Solicitante deberá emitir un Informe Técnico al Responsable Proceso de Contratación, el mismo que dejará sin efecto la Orden de Servicio. |  |
| - RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN |  |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el RPCD y se encargará de realizar la verificación de la entrega del servicio contratado, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones: - Efectuar la recepción del servicio y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda - Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. |  |
| - FORMA DE PAGO |  |
| El pago se realizará vía SIGEP a la conclusión del servicio, previa conformidad (emitido por el responsable / comisión de recepción del servicio), y remisión de factura de la empresa proveedora. |  |