ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO DE CONTRATACION: SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL CONFINAMIENTO DE PASILLOS FRÍOS Y CALIENTES DE LA SALA DE SERVIDORES -

ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

| - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| --- | --- |
| - REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| Ítem | Características técnicas |
| 1 | Servicio de instalación para el confinamiento de pasillos fríos y calientes de la Sala de Servidores Se refiere al servicio que realizara el proponente para el confinamiento térmico entre el pasillo frío y pasillo caliente de una sala de servidores que consiste en separar físicamente las zonas de aire caliente con las de aire frio para aumentar la eficiencia del sistema de climatización a través de la instalación de un sistema de contención de aire con materiales de vinilo transparente instalado de manera transversal para separar dos zonas térmicas de flujo de aire frio y caliente y un una barrera horizontal por encima del nivel de los gabinetes. Característica del servicio. El servicio de confinamiento se ejecutará en el siguiente ambiente: se adjunta plano del ambiente. Área a cubrir. El Divisor o separador de ambiente para el aislamiento térmico entre pasillos, debiendo cubrir un área irregular. El divisor debe ser instalado desde el techo de los gabinetes hasta el piso, cubriendo alturas irregulares a lo largo del ambiente donde se interponen racks preinstalados. Características para la cortina industrial: - Cortina tipo Hawaiana (o de tiras) para ingreso; - Tiras de cortina de material vinílico transparente con capacidad de aislamiento térmico; - Tiras de cortina de ancho uniforme. - Tiras de cortina de mínimamente 1,2 milímetros de espesor. - Estructura de aluminio u otras superiores. - Cobertura superior con materiales trasparentes para no afectar a la visibilidad o instalación de sistemas de iluminación. - Estructura totalmente desmontable para la ampliación, modificación y cambio de cableado o gabinetes. Características para la cubierta superior del pasillo - Preferentemente en acrílico transparenta para dejar ingresar la iluminación externa - Los soportes deberán ser de aluminio - Estructura totalmente desmontable para la ampliación, modificación y cambio de cableado o gabinetes. El ofertante deberá suministrar todos los materiales adicionales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución completa del servicio solicitado, tomando en cuenta lo siguiente: |
| 1 | Personal: Todo el proceso de instalación debe de realizarse con personal técnico y capacitado perteneciente a la empresa proponente. - La instalación del perfil se debe hacer en el techo piso y/o estructura del gabinete preinstalado del ambiente. - Durante el proceso de perforación de huecos para la fijación del perfil de cortina, el proponente debe de realizar aspirado inmediato del polvo generado y cubrir el área donde se genere polvo por los trabajos de fijación para evitar daños a los equipos instalados en la sala. - El proponente debe de enmendar cualquier imperfección o daño ocasionado sobre las paredes y/o techo durante los trabajos y que sea ocasionado por el personal de la empresa durante los trabajos de instalación. Montaje de tiras de vinilo de la cortina. - Indistintamente del ancho de las tiras de vinilo de la cortina, el proponente debe de instalar 2 filas de tiras dispuestas de manera intercalada. - Donde no haya obstáculos la caída de las tiras debe de llegar hasta el rasante del piso. |
| - EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR |  |
| - EXPERIENCIA GENERAL |  |
| El ofertante debe tener por lo menos dos (2) años de experiencia general computable desde la emisión de FUNDEMPRESA. (Adjuntar fotocopia simple de respaldo). |  |
| - EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |
| El ofertante debe acreditar experiencia en provision o instalacion de sistemas de climatizacion de aires de precision o similares de por lo menos un (1) trabajo en los ultimos siete (7) años. (Dicha experiencia podrá estar respaldada con la presentación en fotocopia simple de algunos de los siguientes documentos: certificados de cumplimiento de contrato o contratos u órdenes de servicio o actas de conformidad o facturas o documentos equivalentes donde mención a la prestación del servicio). |  |
| - PERSONAL TECNICO |  |
| El ofertante deberá contar con un (1) técnico con experiencia en climatización o energía o similares de por lo menos haber realizado un (1) trabajo durante toda su experiencia laboral. (Adjuntar fotocopia simple de respaldo) |  |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado de acuerdo al siguiente formato: OBJETO DE CONTRATACIÓN: NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: FECHA: El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación: - Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria (NIT) y Certificación Electrónica (estado activo) - Fotocopia simple Registro FUNDEMPRESA (vigente) (La actividad del NIT y FUNDEMPRESA debe estar asociada al servicio) |  |
| - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |
| - FORMALIZACIÓN |  |
| El servicio se formalizará mediante la suscripción de una ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |
| El proveedor prestará el servicio en el Tribunal Supremo Electoral Av. Arce No. 2985, zona San Jorge. |  |
| - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |
| Catorce (14) días a partir de la suscripción de la ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - GARANTÍAS |  |
| Garantía por parte del proveedor Mínimo 6 meses, con vigencia computable a partir de la fecha de recepción del servicio. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo. |  |
| - RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN |  |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el RPCD y se encargará de realizar la verificación de la entrega del servicio contratado, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones: - Efectuar la recepción del servicio y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda - Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. |  |
| - FORMA DE PAGO |  |
| El pago se realizará vía SIGEP, previa conformidad (emitido por el responsable / comisión de recepción del servicio), y remisión de factura de la empresa proveedora. |  |