ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER PRIMARIO  (SEGUNDA VUELTA) - ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

| - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| --- | --- |
| - REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |
| Ítem | Características técnicas |
| 1 | Mantenimiento y reparación de aire acondicionado del data center primario - Equipo: Aire Acondicionado - Marca LIEBERT HIROSS - Modelo SE080001241C0000X - Cantidad 1 pieza - Ubicación: Sala de servidores del Data Center primario de Zona San Jorge Tareas a realizar: 1. Provisión e instalación de ductos de cobre entre equipos (Evaporador - Condensador), incluye soportes horizontal y vertical, accesorios de cobre (Cu), aislante térmico. 2. Incluye accesorios de conexión del desagüe y aumento de ductos si fuera necesario dentro del Data Center Primario. 3. Cargado del Gas Refrigerante al aire acondicionado. 4. Pruebas de fugas en el equipo de aire acondicionado. 5. Vacío de refrigerante para la reparación del mantenimiento. 6. Limpieza general del aire acondicionado. 7. Verificación de ajustes de configuración. 8. Mediciones de Energía eléctrica y temperatura. |
| - CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |
| Servicio Adicional: Incluye los siguientes servicios adicionales: Mano de obra: trabajo técnico hasta que el equipo este totalmente operativo, herramientas, equipos de soldadura, bomba de vacío, manómetros para pruebas y carga de gas refrigerante, equipamiento EPP y señalética. Deberá incluir instalación de cableado eléctrico nuevo entre equipos (Evaporador - Condensador) con cable concéntrico. Deberá incluir instalación de cableado eléctrico desde el tablero principal hasta el equipo aire acondicionado, con cable 6 mm2 por medio de las bandejas del data center, para alimentar el Evaporador en 3L-1N + GND cableado dentro la sala de servidores. Deberá incluir sellado de pases con espuma. Deberá incluir sistema de automatización de rotación para dos equipos de aire acondicionado en la sala de energía. Deberá incluir opción de encendido de las unidades de aire acondicionado en caso de emergencia o subida de temperatura con micro PLC. Deberá incluir 2 sensores de testeo de temperatura del ambiente. Deberá incluir llave de transferencia para maniobra manual o automática. |  |
| - PRESENTACIÓN DE PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado de acuerdo al siguiente formato: OBJETO DE CONTRATACIÓN: NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELÉFONO: FECHA: El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación en: - Fotocopia simple de Certificación Electrónica del NIT (estado activo) - Fotocopia simple Registro FUNDEMPRESA (vigente) |  |
| - CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |
| - FORMALIZACIÓN |  |
| El servicio se formalizará mediante la suscripción de una ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |
| El proveedor prestará el servicio en el Tribunal Supremo Electoral Av. Arce No 2985. |  |
| - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |
| Hasta diez (10) días calendario a partir de la suscripción de la ORDEN DE SERVICIO. |  |
| - GARANTÍAS |  |
| Garantía por parte del proveedor Mínimo un (1) año, con vigencia computable a partir de la fecha de recepción del servicio. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo. |  |
| - INCUMPLIMIENTO |  |
| En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se dejará sin efecto la Orden de Servicio y si el monto es mayor a Bs20.000,00 se registrará el incumplimiento en el SICOES. Para tal efecto, una vez emitido el Informe de Disconformidad la Unidad Solicitante deberá emitir un Informe Técnico al Responsable Proceso de Contratación, el mismo que dejará sin efecto la Orden de Servicio. |  |
| - RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN |  |
| El Responsable o Comisión de Recepción será designado por el RPCD y se encargará de realizar la verificación de la entrega del servicio contratado, a cuyo efecto realizará las siguientes funciones: - Efectuar la recepción del servicio y dar su conformidad verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas. - Emitir el informe de conformidad, cuando corresponda - Emitir el informe de disconformidad, cuando corresponda. |  |
| - FORMA DE PAGO |  |
| El pago se realizará vía SIGEP a la conclusión del servicio, previa conformidad (emitido por el responsable / comisión de recepción del servicio), y remisión de factura de la empresa proveedora. |  |